10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Вентилятор осевой типа общего назначения №_________,

заводской номер № __________________,

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4861-028-54365100-2010.

Вентилятор имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ME05.В00096 от 29.06.2010, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП").

10.2. Двигатель, установленный на вентилятор:

тип ________________,

мощность на валу ________кВт,

частота вращения ______ об/мин,

напряжение ______ В, частота тока 50Гц,

заводской номер № ______________.

"_____"__________200     г.                     МП ____________

подпись

_____________________

расшифровка подписи

### П А С П О Р Т

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТУ 4861-028-54365100-2010

Санкт- Петербург

###### Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург,  шоссе Революции, 90

тел. (812) 301-9940, (812) 327-6381, факс (812) 327-6382

Сервис-центр: тел. (812)493-35-98

Internet: http://www.teplomash.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Вентиляторы осевые  общего назначения предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагресивных газовых смесей с температурой от минус 40 до 40 0С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3.

1.2. Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от минус 40 до 40 0С).

1.3. В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общий вид вентиляторов, их габаритные, присоединительные и установочные размеры приведены на рис.1, 2 и в табл.1, 2.

2.2. Направление потока от электродвигателя на рабочее колесо. По согласованию с заказчиком вентиляторы поставляются с противоположным направлением потока, а также в реверсивном исполнении.

2.3.  Аэродинамические характеристики нереверсивных вентиляторов показаны на рис. 3-14 при номинальных условиях:

- плотность  воздуха 1,2 кг/м3

- барометрическое давление  101,4 кПа

- температура  200С

- относительная влажность   50%

Реверсивные вентиляторы имеют характеристики в среднем на 15% ниже по давлению и на 10% ниже по производительности.

2.4. Средняя квадратическая  виброскорость не более 6,3 мм/с.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Вентиляторы общего назначения изготавливаются в соответствии с ГОСТ 10616-90, ГОСТ 11442-90 и  ТУ 4861-028-54365100-2010.

3.2. Вентиляторы до №2,5  состоят из рабочего колеса,  закрепленного на валу электродвигателя внутри цилиндрического корпуса с круглым фланцем и шнура питания. Вентилятор   №3    состоит  из  рабочего

-1-

колеса, установленного на внешнероторном двигателе, корпуса, защитно-декоративной решетки, конденсатора и шнура питания. Вентиляторы с №3,5 состоят из цилиндрического корпуса, рабочего колеса и  электродвигателя.

3.3. Вентиляторы      с №1,7   до   №2,5   укомплектованы      рабочими колесами фирмы MA-VIB (Италия). Вентилятор №3 укомплектован рабочим колесом фирмы ebm (Германия).

3.4. Детали и узлы вентиляторов общего назначения с №3,5  изготовлены из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-94.

3.5. Вентиляторы    с №1,7  до  №2,5   комплектуются   однофазными бесконденсаторными электродвигателями с экранированным полюсом фирмы ebm (Германия). Вентилятор №3  укомплектован внешнероторным однофазным двигателем, той же фирмы, с конденсатором емкостью 2 mF/400В. Напряжение сети для всех двигателей 220В, частота 50 Гц. Частота вращения не регулируется.

Вентиляторы с №3,5 комплектуются  преимущественно электродвигателями типа АИР. По согласованию с заказчиком завод-изготовитель может укомплектовать вентилятор электродвигателем большей мощности.

3.6. Принцип работы вентилятора заключается в передаче механической энергии от вращаемого электродвигателем рабочего колеса потоку воздуха путем аэродинамического воздействия на него лопатками колеса.

3.7. В конструкцию вентилятора могут быть внесены изменения, не ухудшающие его аэродинамические, шумовые характеристики и показатели надежности.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор                                                                                          1шт.

Паспорт                                                                                               1шт.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации вентилятора необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

-2-

Рис. 13. Аэродинамические характеристики ВО-10

Рис. 14. Аэродинамические характеристики ВО-12,5

-15-

Рис. 11. Аэродинамические характеристики ВО-6,3

Рис. 12. Аэродинамические характеристики ВО-8

-14-

5.2. Работы по обслуживанию вентилятора должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3. Повреждение гибкого электрического шнура увеличивает риск поражения током или возгорания. Поэтому, когда Вы отключаете прибор от сети, беритесь за штепсельную розетку, а не за шнур. Шнур не должен протягиваться по острым краям предметов и подвергаться воздействию тепла или химикатов.

5.4. Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всяких работ по обслуживанию (ремонту, очистке и др.) данного вентилятора и его двигателя  и оповестить персонал о пуске.

5.5. Воздуховоды должны иметь устройство, предохраняющее от попадания в вентилятор посторонних предметов.

5.6. Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора производится в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). Сопротивление между  заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

5.7. Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей.

5.8. При испытаниях, наладке и работе вентилятора всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей.

5.9. В процессе эксплуатации, необходимо систематически проводить профилактические осмотры и техническое обслуживание вентилятора. Особое внимание следует обратить на зазоры между рабочим колесом и корпусом, на состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

6.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

-3-

6.2 К установке и монтажу вентиляторов допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

6.3. Монтаж.

6.3.1. Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с заводом-изготовителем не допускается. В целях предотвращения разбалансировки запрещается демонтаж вращающихся частей вентилятора без согласования с заводом- изготовителем.

6.3.2. При монтаже вентиляторов с №3,5 электродвигатель подключать      4-жильным кабелем для включения в 3-х фазную сеть 380В 50 Гц  ГОСТ 13109-97. Провод заземления подсоединить к винту заземления электродвигателя. При подключении провода к клеммной коробке

двигателя – снять защитную решетку. Проверить соответствие напряжения сети схеме включения  электродвигателя, изображенной на внутренней стороне клеммной коробки электродвигателя.

6.3.3. Убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращения рабочего колеса.

6.3.4. Проверить затяжку болтовых соединений; особое внимание следует обратить на крепление рабочего колеса на валу электродвигателя посредством стопорной шайбы.

6.3.5. Проверить сопротивление изоляции двигателя. При необходимости двигатель просушить.

6.3.6. Заземлить двигатель и вентилятор.

6.3.7. Осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов. Оградить всасывающее и нагнетательное отверстия. Кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе. Если соответствия нет  изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз.

6.4. Пуск вентилятора.

При пуске вентилятора и во время его действия все работы на воздуховоде, вентиляторе (осмотр, очистка и т.п.) должны быть прекращены. Для проверки работоспособности смонтированного вентилятора производят пробный пуск. Перед пуском вентилятора необходимо:

а) проверить надежность присоединения токопроводящего кабеля к

-4-

Рис. 9. Аэродинамические характеристики ВО-4

Рис. 10. Аэродинамические характеристики ВО-5

-13-

Рис. 7. Аэродинамические характеристики ВО-3

Рис. 8. Аэродинамические характеристики ВО-3,5

-12-

зажимам коробки выводов и закрепление зажима заземления;

б) включить двигатель, измерить ток  по фазам электродвигателя, ток не должен превышать номинальное значение, указанное на шильде электродвигателя или в паспорте.

в) проверить работу вентилятора в течение часа, при отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

6.5. При  выполнении  работ  необходимо  соблюдать  меры  безопасности,  указанные  в  разделе  5.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации вентиляторов необходимо:

7.1. Периодически очищать вентилятор от пыли и грязи,  а  также  посторонних  предметов

7.2. Периодически проверять состояние всех резьбовых соединений.

7.3. Периодически    прослушивать    вентилятор,    следить за уровнем вибраций.

Вибрация  может  быть  вызвана  износом  подшипников  электродвигателя,  налипанием  на  лопатки  рабочего  колеса  частиц,  находящихся  в  потоке  воздуха,  износом  лопаток  рабочего  колеса,  ослаблением  крепления  вентилятора  к  воздуховоду.

7.4. Периодически производить тщательный осмотр крепежных  соединений,  рабочего  колеса  с  целью  определения  повреждений  лопаток,  надежности  соединения  корпуса  с  валом  электродвигателя,  состояние  покрытий.

7.5. Периодически проверять  крепление  вентилятора  к  воздуховоду

7.6. Обслуживание электродвигателей привода производить согласно инструкции по монтажу и эксплуатации двигателей.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Вентилятор транспортируется в собранном виде в картонной упаковке или без упаковки.

При транспортировке водным транспортом вентилятор упаковывается в ящик по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91, при транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы вентилятор упаковывается по ГОСТ 15846-2002.

-5-

8.2. Вентиляторы следует транспортировать и хранить в условиях, исключающих их механические повреждения, под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха не больше, чем на открытом воздухе.

8.3. Вентиляторы могут транспортироваться без ограничения расстояний автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом по правилам, действующим на указанном виде транспорта.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливаются:

- на вентиляторы до №3 - 24 месяца со дня продажи  вентилятора, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

- на вентиляторы с  №3,5 - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

9.2 Установленная безотказная наработка вентиляторов до №3 30000 ч., вентиляторов с №3,5 10000 ч.; установленный срок службы 7 и 5 лет соответственно.

9.3 Гарантийный и послегарантийный ремонт вентилятора осуществляется на заводе-изготовителе по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации  и паспорта на изделие.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Гарантийный и послегарантийный ремонт

осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

-6-

Рис. 5. Аэродинамические характеристики ВО-2,3

Рис. 6. Аэродинамические характеристики ВО-2,5

-11-

Рис. 3. Аэродинамические характеристики ВО-1,7

Рис. 4. Аэродинамические характеристики ВО-2

-10-

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по  качеству". При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель должен уведомить завод-изготовитель и вызвать его представителя для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации продукции претензии по качеству не принимаются.

-7-

Рис. 1. Вентиляторы ВО-1,7 – ВО-3

Рис. 2. Вентиляторы ВО-3,5 – ВО-12,5

Таблица1

| Вентилятор | D1 | D2 | D3 | D4 | B | d | n | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |
| ВО-1,7 | - | 176 | 200 | 216 | - | 5 | 4 | 5 |
| ВО-2 | - | 203 | 228 | 244 | - | 5 | 4 | 5 |
| ВО-2,3 | - | 234 | 258 | 274 | - | 5 | 4 | 5 |
| ВО-2,5 | - | 257 | 282 | 298 | - | 5 | 4 | 5 |
| ВО-3 | - | 306 | 326 | 344 | - | 5 | 4 | 5 |
| ВО-3,5 | 346 | 350 | 378 | 400 | 270 | 8 | 8 | 5 |
| ВО-4 | 396 | 400 | 428 | 450 | 270 | 8 | 8 | 5 |
| ВО-5 | 494 | 500 | 524 | 550 | 270 | 10 | 12 | 5 |
| ВО-6,3 | 630 | 635 | 662 | 685 | 270 | 10 | 12 | 3 |
| ВО-8 | 794 | 803 | 828 | 862 | 270 | 10 | 16 | 3 |
| ВО-10 | 990 | 1000 | 1040 | 1065 | 430 | 10 | 16 | 5 |
| ВО-12,5 | 1240 | 1252 | 1290 | 1316 | 430 | 10 | 24 | 5 |

N - количество лопаток

-8-

Таблица 2. Технические характеристики вентиляторов

| Венти-лятор | Электродвигатель | Полное давление, Па | Производи тельность, тыс. м3/час | Габарит ные размеры D4/L*, мм | Звуковая мощность, дБ(А) | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота враще-ния, об/мин | Мощ-ность на валу, кВт | Мощ-ность потреб-ляемая, кВт | Ток, А |  |  |  |  |  |
| ВО-1,7 | 1300 | 0,01 | 0,036 | 0,25 | 10-47 | 0,05-0,23 | 216/125 | 43 | 1,8 |
| ВО-2 | 1300 | 0,01 | 0,036 | 0,25 | 10-60 | 0,05-0,36 | 244/125 | 46 | 2 |
| ВО-2,3 | 1300 | 0,01 | 0,036 | 0,25 | 10-50 | 0,1-0,68 | 267/125 | 55 | 2,1 |
| ВО-2,5 | 1300 | 0,018 | 0,07 | 0,48 | 10-94 | 0,1-0,95 | 298/125 | 58 | 2,6 |
| ВО-3 | 1300 | 0,018 | 0,07 | 0,48 | 10-74 | 0,2-1,27 | 344/125 | 60 | 2,8 |
|  | 0,06 |  |  |  |  |  | 17,0 |
| ВО-3,5 | 1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | 90-25 | 1,2-2,3 | 400/350 | 70 | 16 |
|  | 3000 | 0,55 | 0,73 | 1,31 | 230-120 | 2,7-3,7 |  | 89 | 16 |
| ВО-4 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | 40-10 | 1,2-2,2 | 450/350 | 65 | 17 |
|  | 1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | 85-45 | 2,3-3,3 |  | 75 | 17 |
|  | 3000 | 0,75 | 0,96 | 1,75 | 350-190 | 4,5-6,4 |  | 94 | 17,5 |
| ВО-5 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | 75-35 | 2,5-4,8 | 550/353 | 72 | 19,1 |
|  | 1500 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | 140-80 | 4,0-7,0 |  | 81 | 19,1 |
| ВО-6,3 | 1000 | 0,55 | 0,80 | 1,74 | 100-65 | 6,5-9,5 | 685/411 | 80 | 48,5 |
|  | 1500 | 1,5 | 1,92 | 3,52 | 225-150 | 10,5-14,5 |  | 90 | 48,5 |
| ВО-8 | 1000 | 1,1 | 1,49 | 3,05 | 160-100 | 14,5-18,0 | 862/426 | 88 | 72 |
|  | 1500 | 3,0/4,0 | 3,66/4,71 | 6,7/8,5 | 320-200 | 18,7-27,0 |  | 93 | 72 |
| ВО-10 | 1000 | 3 | 3,70 | 7,4 | 230-135 | 23,0-37,0 | 1065/547 | 101 | 150 |
| ВО-12,5 | 750 | 3 | 3,79 | 7,8 | 185-120 | 33,0-52,0 | 1316/547 | 100 | 268 |
|  | 1000 | 7,5 | 8,77 | 16,5 | 330-220 | 45,0-72,0 |  | 106 | 268 |

*  В и L могут отличаться в зависимости от мощности двигателя

-9-