### П А С П О Р Т

#### Вентиляторы крышные центробежные

#### ВКРЦ

ТУ4861-029-54365100-2010

Санкт- Петербург

06/2013

###### Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Сервис-центр: (812) 493-35-98

www.teplomash.ru

Продолжение таблицы 2

| Вентилятор | Типоразмер э/д | Относительный диаметр колеса, мм | Установленная мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс. м ³/час | Статическое давление, Па | Звуковая мощность, дБ (А) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКРЦ-10 | АИР132М8 | 0,9 | 5,5 | 6,6 | 13,6 | 750 | 13-28,8 | 600-0 | 91 | 360 |
|  | АИР132М8 | 0,95 | 5,5 | 6,6 | 13,6 | 750 | 16,3-35,4 | 600-0 | 93 | 361 |
|  | АИР160S8 | 1 | 7,5 | 8,7 | 18 | 750 | 21,7-41,2 | 600-0 | 94 | 419 |
|  | АИР160М8 | 1,05 | 11 | 12,6 | 26 | 750 | 27,3-49,2 | 600-0 | 95 | 448 |
|  | АИР160М8 | 1,1 | 11 | 12,6 | 26 | 750 | 34,3-56,4 | 600-0 | 97 | 451 |
|  | АИР160М6 | 0,9 | 15 | 16,9 | 31 | 1000 | 17,2-37,3 | 1000-0 | 100 | 440 |
|  | АИР160М6 | 0,95 | 15 | 16,9 | 31 | 1000 | 21,5-45,8 | 1000-0 | 102 | 445 |
|  | АИР180M6 | 1 | 18,5 | 20,7 | 36,9 | 1000 | 28,7-53,3 | 1000-0 | 103 | 472 |
|  | 5А200М6 | 1,05 | 22 | 24,4 | 44 | 1000 | 36,1-63,2 | 1000-0 | 104 | 521 |
|  | 5А200L6 | 1,1 | 30 | 33,3 | 59,6 | 1000 | 45,3-73 | 1000-0 | 106 | 549 |

Рис. 2. Аэродинамические характеристики вентиляторов

-9-

Таблица 2

| Вентилятор | Типоразмер э/д | Относительный диаметр колеса, мм | Установленная мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс. м ³/час | Статическое давление, Па | Звуковая мощность, дБ (А) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКРЦ-4 | АИР63В6 | 1 | 0,25 | 0,4 | 1,04 | 1000 | 1,6-3,7 | 170-0 | 81 | 77 |
|  | АИР71А6 | 1,1 | 0,37 | 0,6 | 1,31 | 1000 | 2,5-5,1 | 250-0 | 84 | 80 |
| ВКРЦ-5 | АИР71А6 | 0,9 | 0,37 | 0,6 | 1,31 | 1000 | 1,2-4,1 | 250-0 | 82 | 88 |
|  | АИР71В6 | 1 | 0,55 | 0,8 | 1,74 | 1000 | 2-5,9 | 250-0 | 85 | 91 |
|  | АИР80А6 | 1,1 | 0,75 | 1,1 | 2,26 | 1000 | 3,1-8 | 250-0 | 88 | 93 |
| ВКРЦ-6,3 | АИР80В6 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 3,05 | 1000 | 2,5-7,8 | 430-0 | 89 | 107 |
|  | АИР80В6 | 0,95 | 1,1 | 1,5 | 3,05 | 1000 | 3,1-9,6 | 430-0 | 91 | 108 |
|  | АИР90L6 | 1 | 1,5 | 2 | 4,1 | 1000 | 4,1-11,2 | 430-0 | 92 | 112 |
|  | АИР100L6 | 1,05 | 2,2 | 2,7 | 5,6 | 1000 | 5,2-13,4 | 430-0 | 93 | 122 |
|  | АИР112МА6 | 1,1 | 3 | 3,7 | 7,4 | 1000 | 6,4-15,3 | 430-0 | 95 | 128 |
|  | АИР100L4 | 0,9 | 4 | 4,7 | 8,5 | 1500 | 5,3-14,3 | 970-0 | 101 | 121 |
|  | АИР100L4 | 0,95 | 4 | 4,7 | 8,5 | 1500 | 6,7-17,5 | 970-0 | 103 | 122 |
|  | АИР112М4 | 1 | 5,5 | 6,4 | 11,3 | 1500 | 8,9-20,4 | 970-0 | 104 | 132 |
|  | АИР132S4 | 1,05 | 7,5 | 8,6 | 15,1 | 1500 | 11,2-24,5 | 970-0 | 105 | 165 |
|  | АИР132М4 | 1,1 | 11 | 12,4 | 22,2 | 1500 | 13,6-27,9 | 970-0 | 107 | 179 |
| ВКРЦ-8 | АИР112МА8 | 0,9 | 2,2 | 2,9 | 6,16 | 750 | 5,9-15,2 | 400-0 | 89 | 197 |
|  | АИР112МА8 | 0,95 | 2,2 | 2,9 | 6,16 | 750 | 7,4-18,7 | 400-0 | 91 | 199 |
|  | АИР112МВ8 | 1 | 3 | 3,8 | 7,8 | 750 | 9,9-21,8 | 400-0 | 92 | 206 |
|  | АИР132S8 | 1,05 | 4 | 4,8 | 10,5 | 750 | 12,5-26,1 | 400-0 | 93 | 238 |
|  | АИР132М8 | 1,1 | 5,5 | 6,6 | 13,6 | 750 | 15,6-29,8 | 400-0 | 95 | 252 |
|  | АИР112МВ6 | 0,9 | 4 | 4,9 | 9,1 | 1000 | 8,3-18,3 | 610-0 | 95 | 202 |
|  | АИР112МВ6 | 0,95 | 4 | 4,9 | 9,1 | 1000 | 10,4-22,4 | 610-0 | 97 | 204 |
|  | АИР132S6 | 1 | 5,5 | 6,5 | 12,3 | 1000 | 13,9-26,1 | 610-0 | 98 | 236 |
|  | АИР132М6 | 1,05 | 7,5 | 8,8 | 16,5 | 1000 | 17,5-31,3 | 610-0 | 99 | 251 |
|  | АИР160S6 | 1,1 | 11 | 12,6 | 23 | 1000 | 21,9-35,7 | 610-0 | 101 | 300 |

-8-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Вентиляторы крышные центробежные типа ВКРЦ предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагресивных газовых смесей с температурой не выше 80(С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3.

1.2 Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от - 50 до +45(С).

1.3 В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать

2 мм/с.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики, общий вид, габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов приведены на рис.1 и в табл.1, табл.2. Вентиляторы изготавливаются в соответствии

с ГОСТ 24814 и  ТУ 4861-029-54365100-2010.

2.2  Аэродинамические характеристики показаны на рис.2 для вентиляторов, перемещающих воздух при номинальных условиях:

- плотность                                                                                1,2 кг/м3

- барометрическое давление                                                   101,4кПа

- температура                                                                            20 (С

- относительная влажность                                                      50%

2.3 Вентиляторы комплектуются электродвигателями согласно табл.2.

2.4 Виброскорость на жесткой опоре для вентиляторов:

• с электродвигателем с потребляемой мощностью

не более 3,7 кВт – 3,5 мм/с.

• с электродвигателем с потребляемой мощностью

более 3,7 кВт – 2,8 мм/с.

2.5 Согласно ГОСТ 31350-2007  «Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки»  изготовитель вентиляторов не несет ответственности за уровень вибрации вентилятора на месте его эксплуатации, если это не оговорено контрактом (п.8.4 ГОСТа).

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Устройство вентиляторов соответствует исполнению 1 по ГОСТ 5976-90. Вентилятор состоит из стального корпуса, рабочего колеса типа ВЦ 4-70, электродвигателя. Строповка вентилятора допускается только за специально предназначенные рым-болты.

3.2 Детали и узлы вентиляторов общего назначения изготовлены из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-88 с полимерным

покрытием, вентиляторов коррозионностойких (К) – корпус, входной патрубок и рабочее колесо из стали 12Х18Н10. Крышка - из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-88 с полимерным покрытием.

3.3 Корпус имеет вертикальный входной патрубок и горизонтальный выход потока.

3.4 Рабочее колесо состоит из переднего и заднего дисков, листовых лопаток и втулки.

3.5 Принцип работы вентилятора заключается в передаче механической энергии от вращаемого электродвигателем рабочего колеса потоку воздуха путем аэродинамического воздействия на него лопаток колеса.

Выйдя из рабочего колеса, поток воздуха растекается в горизонтальной плоскости.

3.6 В конструкцию вентилятора заводом-изготовителем могут быть внесены изменения, не ухудшающие его аэродинамические, шумовые характеристики и показатели надежности.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор типа ВКРЦ                                                                    1шт.

Паспорт                                                                                         1шт.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Работы по обслуживанию вентилятора должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.2 При эксплуатации вентилятора необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.3 Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ по обслуживанию (ремонту, очистке и др.) данного вентилятора и его двигателя, и оповестить персонал о пуске.

5.4 В месте установки вентилятора должен быть обеспечен свободный доступ к местам его обслуживания при эксплуатации

5.5 Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора производится в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ).  Вентилятор должен быть заземлен.

Сопротивление между  заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

-2-

Рис. 1

Таблица 1

| Вентилятор | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | Н1, мм | Нmax, мм |
| ВКРЦ-4 | 400 | 450 | 700 | 770 | 820 | 910 | 175 | 715 |
| ВКРЦ-5 | 500 | 560 | 700 | 770 | 820 | 945 | 210 | 785 |
| ВКРЦ-6,3 | 630 | 690 | 700 | 770 | 820 | 985 | 230 | 1050 |
| ВКРЦ-8 | 810 | 870 | 1000 | 1070 | 1140 | 1315 | 335 | 1400 |
| ВКРЦ-10 | 1010 | 1070 | 1200 | 1270 | 1340 | 1570 | 420 | 1665 |

-7-

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Вентилятор радиальный  типа ВКРЦ  №_______________,

заводской  номер № ____________________,

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Вентилятор имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ME05.B00098 №0126618 от 01.07.2010, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП").

10.2 Двигатель, установленный на вентилятор:

Тип __________________________________

Мощность __________________________кВт

Частота вращения ___________________об/мин

Напряжение 380 В, частота тока 50Гц

Заводской номер № ______________________

«____» __________20      г.                           М.П.         __________

(дата)                                                               (подпись)

-6-

5.6 Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей.

5.7 В процессе эксплуатации, необходимо систематически проводить профилактические осмотры и техническое обслуживание вентилятора. Особое внимание следует обратить на состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

6.2 К установке и монтажу вентиляторов допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

6.3 Монтаж вентиляторов должен производиться в соответствии с требованиями СНиП III-28-75, ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации и настоящего паспорта.

6.4 Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с заводом-изготовителем не допускается. В целях предотвращения разбалансировки запрещается демонтаж вращающихся частей вентилятора без согласования с заводом-изготовителем.

6.5 Убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращении рабочего колеса.

6.6 Проверить затяжку резьбовых соединений; особое внимание следует обратить на крепление рабочего колеса на валу электродвигателя .

6.7 Проверить сопротивление изоляции двигателя. При необходимости двигатель просушить.

6.8 Заземлить двигатель и вентилятор.

6.9 Осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов. Кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе. Если соответствия нет  изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз на клеммах двигателя.

-3-

6.10  Пуск вентилятора.

Для проверки работоспособности смонтированного вентилятора производят пробный пуск. Перед пуском вентилятора необходимо:

а) проверить надежность присоединения токопроводящего кабеля к зажимам коробки выводов и закрепление зажима заземления;

б) включить двигатель, проверить работу вентилятора в течении часа; при отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации вентиляторов необходимо:

7.1 Периодически проверять состояние всех резьбовых соединений

7.2 Периодически прослушивать вентилятор, следить за уровнем вибраций

7.3 Периодически, не реже 1 раза в год, производить тщательный осмотр рабочего колеса, проверять прочность его соединения с валом электродвигателя.

7.4 Обслуживание электродвигателя производить согласно инструкции по монтажу и эксплуатации трехфазных асинхронных двигателей.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Вентилятор транспортируется «Заказчику» в собранном виде без упаковки в вертикальном положении

8.2 При получении вентилятора необходимо проверить комплект поставки и убедиться в отсутствии механических повреждений.

8.3 Хранить вентилятор следует в местах, защищенных от действия атмосферной влаги, пыли (условия хранения и транспортирования З(ЖЗ) по ГОСТ 15150.

8.4 При длительном хранении необходимо осматривать вентилятор через каждые 6 месяцев и в случае надобности возобновлять смазку внешних обработанных мест.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации крышного вентилятора общего назначения при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

9.2 Вентиляторы коррозионностойкие (К – из стали 12Х18Н10) дополнительно к требованиям п.9.1 должны иметь документ,

-4-

удостоверяющий ответственность проектной организации или иного юридического лица за выбор данного материального исполнения вентилятора. При  отсутствии указанного документа гарантийный срок устанавливается  6 месяцев со дня ввода вентилятора в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня изготовления.

9.3 Гарантийные обязательства распространяются на:

- дефекты материала;

- функциональные дефекты;

- дефекты, возникшие при производстве изделия.

9.4 Условия предоставления гарантийных обязательств:

- отсутствие внешних повреждений изделия;

- соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, касающихся монтажа, подключения, применения и эксплуатации;

- отсутствие несанкционированных производителем переделок или изменений конструкции изделия.

9.5 Гарантия не действует:

- при наличии дефектов, возникших по вине Заказчика;

- при эксплуатации вентилятора без пускозащитной аппаратуры, соответствующей номиналу используемого электродвигателя (защита по току, защита от обрыва фаз);

- при отсутствии проекта системы вентиляции;

- при нарушении потребителем правил транспортирования, хранения, условий категорий размещения и условий эксплуатации.

9.6 При нарушении потребителем перечисленных выше правил, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.7 Гарантийный срок эксплуатации электродвигателя определяется заводом-изготовителем электродвигателя и указан в паспорте на электродвигатель.

9.8 Установленный срок службы - 5 лет, наработка на отказ  - не менее 10000ч.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ, C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Гарантийный и послегарантийный ремонт

осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

-5-